华能重庆两江燃机发电有限责任公司

#1余热锅炉侧主蒸汽电动闸阀加装旁路装置改造技术规范书

| 批 准： |  |
| --- | --- |
| 审 核： |  |
| 会 签： |  |
| 编 制： |  |

2023年1月

目  录

一、 概况	- 2 -

二、 设备参数	- 2 -

三、 工作内容	- 2 -

四、 工作要求	- 5 -

五、 工作要求	- 6 -

六、 安全要求	- 7 -

七、 质量要求	- 8 -

八、 提交的材料及报告	- 8 -

九、 供应商人员要求	- 8 -

十、 双方责任	- 9 -

十一、 考核内容	- 9 -

- 概况

两江燃机电厂#1余热锅炉是由东方日立锅炉有限公司设计、制造，型号：BHDB-M701F4-Q。高压蒸汽压力11.23MPa.g，高压蒸汽温度568℃，中压蒸汽压力3.93MPa.g，蒸汽温度280℃，再热蒸汽出口压力3.70MPa.g，温度568℃。高压主蒸汽电动闸阀、热再主蒸汽电动闸阀、一级再热器入口电动门对机组运行有着重要作用，机组早开晚停已成为常态，炉侧主蒸汽阀门在机组停机后阀门两侧压差较大（6Mpa），第二天起机远程开启阀门时，出现过力矩、不能快速开起来故障，必须人工就地盘动后，方能远程操作打开，为确保机组运行安全，旨在主蒸汽阀门处增加旁路。

- 设备参数

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 阀门两侧管道材质规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压主蒸汽闸阀 | 阀门型号12",1500SPL C12A W-GATE PS BW MO使用压力11.23MPa,温度568℃。 | P91,323×25 | 韩国三信闸阀 |
|  | 热再主蒸汽闸阀 | 阀门型号20",600# C12A W-GATE PS BW MO使用压力11.23MPa,温度568℃。 | P91,Ø470*16 | 韩国三信闸阀 |
|  | 一级再热器入口闸阀 | 阀门型号20",600# WC6 W-GATE PS BW MO使用压力11.23MPa,温度568℃。 | 12Cr1MoVG,Ø508*16 | 韩国三信闸阀 |
|  | 高压主蒸汽电动执行器 | BD60-ⅡC-F-620一体式，多回转 | / |  |
|  | 热再主蒸汽电动执行器 | BD60-ⅡC-F-620一体式，多回转 | / |  |
|  | 一级再热器入口电动执行器 | BD60-ⅡC-F-620一体式，多回转 | / |  |

- 工作内容

1.主要工程量如下：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 截止阀 | [项目特征] 1.阀门尺寸:通径DN25，F91阀体 2.使用参数:蒸汽使用，设计压力12.05MPa，设计温度：575℃。 3.连接方式:焊接 [工程内容] 1.安装 2.焊缝探伤和热处理 | 个 | 3 | 甲供 |
|  | 电动执行器 | [项目特征] 1.使用参数:蒸汽使用，设计压力12.05MPa，设计温度：575℃。 [工程内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 | 甲供 |
|  | 管道 | [项目特征] 规格:Ф32×5材质P91 [工程内容] - 安装 - 焊缝探伤和热处理 - 保温 | 米 | 24 | 甲供 |
|  | 管道 | [项目特征] 规格:Ф32×5材质材质12Cr1MoVG [工程内容] - 安装 - 焊缝探伤和热处理 - 保温 | 米 | 12 |  |
|  | 弯头 | [项目特征] 规格: 90°弯头，Ф32×5材质P91，工作管R=1.5D [工程内容] - 安装 - 焊缝探伤和热处理 - 保温 | 个 | 10 | 甲供 |
|  | 弯头 | [项目特征] 规格: 90°弯头，Ф32×5材质12Cr1MoVG，工作管R=1.5D [工程内容] - 安装 - 焊缝探伤和热处理 - 保温 | 个 | 4 |  |
|  | 接管座 | [项目特征] 规格:Ф52×15变Ф32×5材质P91 [工程内容] - 安装 - 焊缝探伤和热处理 - 保温 | 个 | 5 | 甲供 |
|  | 接管座 | [项目特征] 规格:Ф52×15变Ф32×5材质12Cr1MoVG [工程内容] - 安装 - 焊缝探伤和热处理 - 保温 | 个 | 3 |  |
|  | 钢支架制作、安装 | [项目特征] 1.支架材质:Q235B 2.支架形式:钢支座 [工程内容] 1.支架制作、安装 2.防腐、刷漆 | 个 | 6 |  |
|  | 管道保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:硅酸铝纤维毡 2.绝热厚度:≥100mm [工程内容] 1.安装 | m3 | 6 |  |
|  | 保温外护皮 | [项目特征] 1.材质:氟碳烤漆板 2.规格:δ=0.5mm [工程内容] 1.彩钢板保护壳制作、安装 | m2 | 8 |  |
|  | 脚手架 | 搭设及拆卸脚手架 | m3 | 100 |  |
|  | DI卡件 | 艾默生卡件 型号：1C31234G01 | 块 | 1 |  |
|  | 阻燃电力电缆 | [项目特征] 1.ZR-YJV 4×2.5mm2 [工程内容] 1.敷设 2. 防火封堵、检测 | 米 | 600 |  |
|  | 控制电缆 | [项目特征] 1.ZR-KVVP 10×1.5mm² [工程内容] 1.敷设 2. 防火封堵、检测 | 米 | 1200 |  |
|  | 电热辅料 | 1.20A电源空开 数量：3个 - 套管接头 数量：20个 - 铁镀锌电缆桥架100*100mm 数量：20米 - 其他角铁、防火泥、扎带等安装、接线、封堵辅材 | 项 | 1 |  |
|  | 其他 | 格栅板平台整改，原平台1*1*1.5 | 处 | 2 |  |

- 工作要求

- 本项目采用包工包料形式（除上述表中甲供材外），供应商必须保证材料、设备质量，提供施工所需管道、弯头、管接座的质量证明书（包含材料成分、热处理报告、无损检测报告、硬度报告等）。

- 技术要求：

  - 按照主蒸汽管道方案图纸，确定开孔位置，做好标记，开孔位置要避开弯头、管道焊缝位置。

  - 管道开孔和焊接

    - 管道开口坡口形式按MHDB3284-2017管接头ΙФ31.8×5加工盆型坡口。

砂轮机打磨清理坡口位置及两侧母材20mm范围内铁锈及水分等，使其露出金属光泽。

    - 确认打磨清理后，焊接前预热，筒身+管子采用焊条电弧焊进行焊接，管

道对接采用钨极氩弧焊进行焊接。

    - 供应商提交施工方案，包含脚手架搭设、保温安装、焊接工艺卡、热处理

工艺、无损检测工艺等。

  - 探伤及焊缝热处理要求

2.3.1焊接完成后对筒身+管子角焊缝进行外观及100%PT检查，对管子+管子对接焊缝进行外观及100%RT检查。

2.3.2对主蒸汽管道和热再主蒸汽管座角焊缝进行热处理，保温温度保持在750

±5℃，保温时间2h，升温速度≤200℃/hr，降温速度≤200℃/h；管子+管子对接焊缝进行热处理，保温温度保持在750±5℃，保温时间1h，升温速度≤200℃/hr，降温速度≤200℃/h。

2.3.3对一级再热器入口管道管座角焊缝和管子对接焊缝进行热处理，保温温

度保持在720±5℃，保温时间1h，升温速度≤200℃/h；管子+管子对接焊缝进行热处理，保温温度保持在750±5℃，保温时间0.5h，升温速度≤200℃/hr，降温速度≤200℃/h。

2.3.4焊缝和焊缝两侧加热宽度不小于200mm，卸炉温度小于70℃。

2.3.5安装阀门时一定注意的操作方向，一般为操作螺母按反时针方向转动打开，所有阀门和操作器，必须严格按照制造商的施工图和说明安装。

- 管道保温要求

  - 硅酸铝纤维毡其技术要求应满足《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T16400

－2003规范要求，主要性能要求如下表：

| 技术性能 | 技术指标 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 容重 | 95±5 | kg/m3 |
| 加热永久线变化/% | ≤5.0 |  |
| 渣球含量/% 粒径大于0.21mm | ≤20.0 |  |
| 导热系数500℃±10℃ | ≤0.161 | W/m.k |

- 保温厚度要求

| 工作管外径×壁厚 mm | 硅酸铝纤维毡 mm | 外护壳（彩钢板） mm | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 25×5 | 100 | 0.5 | 24 |

- 工作要求

- 根据现场情况，搭设脚手架，做好铺垫，拆除保温，拆除时保持施工现场整洁，旧的保温棉及时整理到指定的位置并摆放整齐。

- 工作应全面包含上述内容，如因特殊情况无法实施，需提前向采购人相关人员报告，经同意后进行调整。

- 项目施工前5个工作日将所需的材料运至现场，由采购人相关专业人员检查核对，如材料不齐全、或质量不合格、或不能按时提交，则取消合同或按考核条款考核。

- 预计工期为2023年10月，共30天，具体开工日期以采购人通知为准。

- 安全要求

- 供应商人员进入生产区域应严格遵守采购人“七条红线”、“两票三制”、

《安规》、《文明生产管理规范》等生产管理制度要求，自觉接受采购人生产管理人员的现场监督检查。

- 供应商人员入厂作业前，应进行入厂三级安全教育，经采购人培训合格

后，方可进入生产区域作业。

- 进入生产现场开展施工作业，自觉接受采购人关于该项作业的安全技术

交底，协同分析和执行工作地点存在的危险因素和预防控制措施，以及施工人员应采取的必要安全防护措施，并履行确认签字手续。

- 严格执行采购人制定的文明卫生考核细则。

- 工作人员进入现场应统一着装。

- 作业前，必须对施工作业全过程进行危险点分析，查找施工过程可能存

的危险点，对本项作业的安全风险分析与控制措施制订补充安全措施，并在工作中严格执行。

- 开工前工作负责人要向工作组全体成员进行安全技术交底，告知工作地

点存在的危险因素和安全注意事项，并履行确认签字手续。

- 现场临时堆放的架杆、架板、物料必须定置存放，设立安全围栏或安全

警示绳（带），悬挂临时物料存放信息牌。

- 氧气瓶与乙炔瓶的存放、使用必须符合《安规》要求。

- 安全工器具及其使用必须符合有关要求。

- 工作中要及时清理被检设备和检修现场，保持并维护检修区域和生产场

所的清洁、文明状态，检修工作完成后，做到工完、料净、场地清，保证设备清洁整洁、油漆完好、保温完好。

- 供应商不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必

要时须提出书面申请，经采购人的生产管理部门批准后方可实施。

- 现场应配备充足的各类安全设施（安全标志牌、临时防护围栏、临时提

示遮拦等）。

- 质量要求

- 本次工程质保期为1年，自设备安装后现场验收合格为质保开始日期，

质保期内管道出现泄漏、开裂等任何故障时供应商应承担所有修复费用，或委托有资质的单位进行修复，费用由供应商承担。

- 当环境温度不高于25℃时，热力设备、管道及其附件的保温结构外表面

温度不应超过50℃。

- 供应商在对管道施工的过程中，应控制在可修复范围内，防止管道报废

的情况出现。

- 提交的材料及报告

- 供应商在合同签订后5个自然日出具三措两案，方案应包括资质证明、

组织措施、进度安排、技术措施、工艺要求、质量标准、质保和安全措施、消耗性材料、需搭设的脚手架、需拆除的保温、需要工种和工时等。

- 合同签订后提供焊接工艺评定书，开工前填写主蒸汽管道焊接工艺卡。

- 所有供货设备的出厂质量证明文件，出厂测试报告。

- 提供终版施工图纸和安装调试资料。

- 供应商人员要求

- 人员要求：

- 供应商进入发包单位生产现场工作人员，要求为供应商正式员工，应自觉遵守发包单位现场生产管理制度，履行安全文明生产的相关要求。

- 电源拆接相关工作人员必须持应急管理局颁发的电工证，焊接人员须应

急管理局颁发的高压焊工证件，脚手架搭设人员须持登高架设作业证。

- 按照 DL/T 679 规定的合格项目适用范围从事焊接工作，取得涵盖该项目材质规格材料焊接项目的证书。

- 从事光谱检测的人员，应取得中级或以上专业技术资格。

- 评定检测结果，签署无损检测报告的人员应由Ⅱ级及以上人员担任。

- 焊接热处理操作人员应具备初中以上文化程度，经专门培训考核并取得由质量技术监督局颁发的合格证书。

- 焊工、无损检测人员、光谱检测人员、热处理人员等所有人员的资格证书应在有效期内。

- 供应商进入采购人现场的人员须有工伤保险或不低于100万保额的有效

保险。

- 双方责任。

- 采购人责任

- 审核供应商提交的相关方案。

- 指派专人负责项目的协调、联系。

- 负责对供应商的项目进行验收。

- 供应商责任

- 所需的工器具、材料、设备、人员等由供应商提供。

- 供应商在管网进行探伤时，要按规范要求做好周边环境的隔离和警戒。

- 供货符合要求，满足现场需要，无质量缺陷，经采购人验收合格后使用。

- 供应商负责施工的部分，因项目研究实施过程中质量不过关造成的缺陷

施工质量出现问题后，应及时响应，24h内技术人员达到现场，并消除缺陷。

- 由于施工质量问题造成的缺陷，供应商免费处理。

- 考核内容

- 供应商负责施工的部分，因实施过程中质量不过关造成的缺陷，按合同

金额的10%/次扣罚，如供应商不履行保修义务，采购人有权另外委托其他队伍，产生费用由供应商负责。

- 供货期超过供应商响应文件约定日期，扣罚合同款0.5%/天。

- 供应商在项目实施过程中，不得隐瞒对相关系统所造成的设备缺陷及隐

患，否则每发现一处扣罚供应商2000元。

- 项目实施结束后，供应商及时提供相关资料报告，如未提供合格的资料

报告，每发现一处，考核5%合同款。

- 供应商人员现场施工出现违反安全文明管理规定的行为，按照采购人安

全文明管理制度执行进行考核。

- 供应商应在项目施工将所需的材料运至采购人，由采购人专业人员检查

核对，如材料不齐全、或质量不合格、或不能按时提交，扣罚2000元/次。