采购需求
（一）、项目概况 ：

1、项目名称：舒城县人民医院供热系统运行管理外包服务
2、项目地址：舒城县人民医院内

3、项目预算及服务期:本项目总预算为99万元，服务期三年 。
4、服务范围：确保舒城县人民医院范围内锅炉供暖工作的正常运行；提供院区住院大楼、门急诊医技楼中央空调、卫生热水等热源;以及消毒供应中心消毒用蒸汽;食堂、洗衣房用蒸汽等，采暖面积约为46300㎡。

5、中标人负责舒城县人民医院锅炉房内2台锅炉（WNS6-1.25-Q一台、 WNS8-1.25-Q一台）日常运行和每年一次的锅炉年检、每年一次的安全阀、每半年一次的压力表等仪器仪表校验以及每三年一次的蒸汽管道检验的一切事宜（费用含在本次招标费用内）。负责两台锅炉整体系统的维护保养（包括锅炉本体、燃烧机、控制系统、软水箱、水箱、管道、水泵等一切锅炉相关设施设备）以及每年一度的锅炉清洗除垢。中标人不得涉及锅炉的重大维修改造。 

6、因医疗工作的特殊性及特种设备安全的重要性，院方要求外包单位至少配备4名锅炉工驻点服务，锅炉房实行24小时人员轮班制，服务人员必须具备特种设备锅炉作业证（G1证及以上作业证),所有工作人员必须持证上岗。
（二）、外包服务：

1.维修保养服务：锅炉运行期间锅炉管理人员每天对整个供热区域及锅炉房巡查一次，使故障隐患得到预前排除和解决。

2.应急修理：锅炉发生故障，外包单位在2小时内恢复正常运行（特殊情况除外）。

3.外包期间一切设备运行安全及工作人员安全均由外包单位自行负责。 

(三)、供热系统年度工作要求：
1)年度维护服务方案 

1．定期巡检（供暖季节每天两次次，非供暖季节每天一次） 

A．与设备管理技术人员进行系统的技术交流和工作沟通。

B．对供热系统及锅炉故障隐患进行预前检查和排除。 

C．分析调试锅炉运转状况，尽可能使锅炉运行高效节能、安全环保。 

2．故障处理 

技术工程师24小时服务，保证接到报修通知后即以2小时内赴现场予以高效解决与处理，将故障损失控制在最低限度。 

3．年度保养 

A．锅炉本体维护保养 

打开锅炉各清洁口，观察每台锅炉火侧的积碳和积灰状况，分析产生原因，作出相应的维护保养措施，然后进行相应的清洁、维护保养；检查燃烧筒保温隔热层，根据实际使用状况确定紧固或更换保温隔热层；对锅炉水侧情况观察了解后，针对每台锅炉的腐蚀和结垢情况，提出改进意见或建议。 

B．燃烧机维护保养 

经对燃烧机的拆卸、检查，对燃烧机下列部件做如下维护保养：

⑴、清洁燃烧机本体。

⑵、清洗燃烧机喷嘴。 

⑶、清洗燃烧机燃气过滤器。 

⑷、燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查。 

⑸、对伺服机构零位及最大限位调整，使空气蝶板转动准确灵活。 

⑹、检查电磁阀是否严密。 

⑺、打开并吹刷风压开关、风门限位开关、各压力限定器积尘。检查并重新紧固接线端子，手动调零并根据实际运行情况重新调整或调至设定值。 

⑻、检查程序控制器的工作程序及每一程序的位置落点是否准确，避免提前点火或滞后点火等情况的发生。 

⑼、检查并吹刷电离棒表面积灰和老化情况，检查并调整电离棒距火焰的位置，以保障运行过程中接收控制电流及保证中途熄火或点火未成功时控制系统及时切断燃料的供给。 

⑽、检查点火电极是否积碳积尘，相对位置是否合理、点火变压器工作状况等。

C、锅炉控制系统维护保养 

对锅炉控制元件做如下维护保养： 

⑴、水位限定器、安全温度限定器、最高压力限定器、最低压力限定器、锅炉出水温度传感器，回水温度传感器，烟气温度传感器等进行清洗保养，同时检查配线并其灵敏程度。 

⑵、对锅炉控制器进行电器清洁检查，参数设定检查。 

⑶、测试锅炉安全链、调节链等调节保护功能的灵敏度和可靠性。

 D、整体调试 

锅炉燃烧系统连锁保护系统的调试： 

燃气压力保护系统 燃烧点火系统 

燃烧火焰检测保护系统 燃烧器安全保护连锁系统 

燃烧器各负荷，风、燃料配比系统调整 超压自动保护系统，报警系统定值设定及调整 锅炉燃烧器控制参数设定。
2)供热系统维护保养 

1、 每周检查地沟内是否有杂物和积水。

2、 每天检查管道和阀门是否漏水。

3、 每周检查污水、雨水管道是否排水畅通。

4、每月一次手动进行各项操作程序；检查各路阀门在各阶段的正确位置，有偏差的重新调整。

5、每年检查罐体有无裂纹、开焊或变形现象。

6、每季度打开树脂罐上下封口，将树脂取出清洗、筛选，清除破碎树脂，补充新树脂。

7、每年根据热交换器的运行参数，对有故障的设备进行清理及保养。   

8、每年检查各设施的密封胶垫是否老化并及时更换。

9、每年更换或保养各类设施锈蚀的螺栓。

10、每年对各类阀门的部件进行保养。

11、每月检查各类阀门的盘根，锈蚀严重的阀门、管道件应更换。

12、对水泵进行年度保养。

13、对系统管路、管井进行年度检查保养：管道和保温层保养，过滤器清理，管件及阀门保养。

14、及时更换管道破损的保温及玻璃网布。

15、紧急维修使用中破损的管道。

16、紧急维修维保范围内的各种系统故障。
3)供热系统清洗除垢 

锅炉和换热器在经过长时间运行以后，需要定期清洗（具体清洗周期根据锅炉使用频率及水质情况），时间选择在供暖以前，采用化学清洗和手工清洗相结合的方法。先进行排水冲洗，然后根据结垢情况添加清洗溶液对锅炉和换热器进行溶液循环清洗，再进行中和钝化处理，最后进行人工清理及检查。清洗溶液一般选用专用的水垢清洗剂，系统管道及其他部分也同步进行循环清洗。 
（四）、院方供热系统内主要设备：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1
	燃气蒸汽锅炉
	福士德
	WNS6-1.25-Q
	1台

	2
	燃气蒸汽锅炉
	福士德
	WNS8-1.25-Q
	1台

	3
	6吨锅炉补水泵
	南方泵业
	CDL4-220
	2台

	4
	8吨锅炉补水泵
	南方泵业
	CDL8-220
	2台

	5
	6吨控制柜
	南京奥能
	NJAN
	1台

	6
	8吨控制柜
	福士德
	FSDK4
	1台

	7
	6吨一次仪表阀门
	福士德
	6吨
	1套

	8
	8吨一次仪表阀门
	福士德
	8吨
	1台

	9
	6吨燃气燃烧机
	利雅路
	RS510/CBF65
	1台

	10
	8吨燃气燃烧机
	利雅路
	RS800/CBF80
	1台

	11
	全自动水处理
	富莱克
	10t/h
	2台

	12
	软水箱
	福士德
	16m3
	1台

	13
	冷凝器
	福士德
	LNQ6-1.25
	1台

	14
	冷凝器
	福士德
	FSD8
	1台

	15
	循环水泵
	浙江新界泵业
	SGL50-100A
	2台

	16
	分气缸阀门管道
	
	一套
	1台

	17
	分气缸
	福士德
	Φ800
	1台

	18
	炉水取样器
	南京奥能
	DN800
	1台

	19
	炉水取样器
	福士德
	DN600
	1台

	20
	烟囱
	福士德
	φ600*10m
	1套

	21
	烟囱
	南京奥能
	φ850*10m
	1套

	22
	6吨安全阀
	福士德
	
	1套

	23
	8吨安全阀
	福士德
	
	1套

	24
	6吨压力表
	福士德
	
	1套

	25
	8吨压力表
	福士德
	
	1套


（五）、舒城县人民医院供热系统运行管理外包服务考核细则

1.三年服务期内发生一例安全生产事故，院方有权无条件终止合同，给院方带来的一切损失及影响均由中标单位无条件负责。

2.三年服务期内非院方原因，中标单位不得拖欠工人工资，如发生一例扣20分，并处罚金50000元。

3.三年服务期内非院方原因，中标单位所承包的项目，发生一例无法满足医疗工作需求的扣10分，并处罚金10000元。

4.三年服务期内，锅炉房发生一次脱岗扣5分，并处罚金20000元。

5.三年服务期内，锅炉房发生一次饮酒、吸烟等安全隐患事件扣10分，上不封顶，并处罚金10000元。

分值分配情况：①年度总分值为100分，年度总评分60分为及格，不足60分甲方有权无条件终止合同；②年度总评分不足80分，院方有权按照中标价款的5%-20%，下调下一年度承包服务费用；③年度总评分98分以上（含98分），甲方可视情况按照一定比例奖励中标单位，或视情况按照一定比例上浮下一年度承包服务费用。
