华能南京金陵发电有限公司

水冷壁防磨附件加工

技术规范书

批准：____________________

审核：____________________

初审：____________________

编写：____________________

华能南京金陵发电有限公司

二〇二三年三月

## 1 总则

1.1本规范适用于华能南京金陵发电有限公司水冷壁防磨附件加工的材质、规格、性能、检验和验收等方面的技术要求。

1.2 本规范提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提出的产品完全符合本技术规范书的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。

1.4本技术规范书所使用的标准，如遇与投标方所执行标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求。

1.6本技术规范书将作为订货合同的附件，成为正式合同的一部分。

## 2 工程概况

华能金陵电厂2×1030MW超超临界燃煤发电机组的锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计供货，为超超临界变压运行直流锅炉，采用П型布置、单炉膛、低NOXPM主燃烧器和MACT燃烧技术、反向双切圆燃烧方式、炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、循环泵启动系统、一次中间再热、调温方式除煤水比外，还采用烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构，燃用神府东胜煤、淮北混煤。

锅炉水冷壁前后墙各768根管，左右墙各352根，管径为φ28.6mm，厚度为5.8mm，材质为15CrMoG，横向节距为44.5mm，管间焊接有宽15.9mm，厚度6mm的鳍片，材质为15CrMo。

本次采购的防磨附件系水冷壁检修所需。

## 3 标准与规范

- GB222-84          钢的化学分析用试样取样法及成品化学成份允许偏差

- GB 5066-2011      大中型火力发电厂设计规范

- DL438-2009        火力发电厂金属技术监督规程

- DL / T 869-2004     火力发电厂焊接技术规程

- DL5028-93         电力工程制图标准

- DL5190.5-2012     电力建设施工技术规范

- 火电施工质量检验及评定标准 管道篇 （2000年版）

- 火电质量检验及评定标准（焊接篇）  建质[1996]111号

- DL / T 869-2004  火力发电厂焊接技术规程

以上列出的仅为通用标准，投标方如有相关的部门或工厂标准，应在投标书中详细列出，但不应低于上述的通用标准。如高于上述标准，则按投标方相关的部门或工厂标准执行。

如在制作前有新版本的更高的标准规范发行，按最新版本的更高的标准规范执行。

## 4 技术要求

4.1 投标方提供的防磨瓦技术性能应能满足电厂锅炉相应位置的检修、使用要求。在正常情况下，能保证锅炉长期安全运行，使用寿命不低于一个大修期。

4.2 投标方提供的防磨瓦制造技术标准符合上述所列国内最新标准。

4.3 投标方提供的防磨瓦壁厚应不小于买方要求的壁厚。

4.4 投标方制造按买方提供的技术要求，防磨瓦规格制造，不得随意更改。

4.5 防磨罩圆弧光滑，无褶皱，制造公差严格按图纸标注制造，其他未标注制造公差的控制在0-0.2mm之间。

4.6不同材质、规格防磨瓦应单独包装。

4.7 材料采购要提供原产地证明，进口件要提供通关等相关文件。加工件出厂要

提供质量检验文件和质保书（包括原材料光谱复检报告等）。

## 5 运输

交货地点在华能南京金陵电厂厂内，运输过程中产生的损坏由投标方承担。

## 6 开箱检验

6.1 包装箱外应有一份装箱单，以便于防磨瓦、技术资料的管理和保管。所有设备必须附有下列文件：

(1)  装箱单，其上应注明：

- 产品名称、型号、规格；

- 装箱数量；

- 装箱日期。

(2)  原制造厂的产品出厂合格说明书、出厂检验报告。

6.2  设备到达现场后，买卖双方按商定的开箱检验办法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

## 7 供货范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弯头护瓦 | ф63.5*2500，弯曲半径90° | 1000 | 件 | 每根配2个ф70搭扣 |
|  | 弯头护瓦 | ф63.5，弯曲半径90°，两端直段长2500 | 200 | 件 |  |
|  | 弯头护瓦 | ф63.5，弯曲半径120°，两端直段长2500 | 200 | 件 |  |
|  | 弯头护瓦 | ф28.6*400，弯曲半径120° | 800 | 件 | 材质2520 |
|  | 防磨角板 | 350*200*1500 | 200 | 件 |  |
|  | U型卡 | ф65*12 | 1000 | 件 |  |

未标注的材质均为S304，厚度4mm

## 8 工厂检验

8.1 根据需要买方安排进行工厂检验；

8.2 如产品质量不能达到设计要求,买方有权终止合同且不承担投标方经济损失。

## 9 供货时间

9.1 为满足检修进度需要，中标方在中标后要尽快开始生产，通知中标后一周内送货到指定地点， 每批货物必须按规格分类并用金属或木箱包装，附包装清单，易于清点验收。

9.2 在确认投标方未能按规定时间完成供货情况下，买方有权终止合同且不承担投标方经济损失。