华能南京金陵发电有限公司

#2锅炉水冷壁防高温腐蚀

超音速电弧喷涂

技术规范书

批准：

审核：

初审：

编写：

华能南京金陵发电有限公司

2023年02月

一、总则

1、本规范适用于华能金陵电厂1030MW燃煤发电机组#2锅炉水冷壁防高温腐蚀及防磨超音速电弧喷涂(以下简称喷涂)工程的技术要求，它提出了喷涂工艺设计、施工机具、喷涂施工及材料、试验检验、质量标准、施工安全等方面的要求。

2、投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，招标方可以认为投标方提供的服务完全满足本技术规范书的要求。

3、投标方必须承诺：

- 所供材料在数量、类型、功能、性能方面都必须满足招标书的要求（除非在差异表中特别说明的），即使在投标方《供货范围》里没有列出，但又是满足招标书和澄清文件的要求所必需的，则投标方也必须提供而不再发生任何费用问题。所供材料必须提供最新原产地证明、报关单及采购证明，且承诺不低于3KG/㎡的焊丝量。

- 所有与招标书要求有差异的投标响应均已在投标差异表中列出，如果未填写差异表，意味着投标方完全响应招标文件的所有要求。

- 凡在投标文件中出现前后不一致的内容，最终如何选择由招标方确定。

4、招标方有权以书面形式提出因标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由双方共同商定。

5、本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按技术要求较严格的标准执行。

6、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供符合本技术规范书和最新行业标准的优质服务。

7、只有招标方有权修改本技术规范书。合同谈判将以本技术规范书为蓝本，最终修改后双方签署的技术协议将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件也与合同文件有相同的法律效力。

8、 涉及专利的全部费用均被认为已包含在报价中，投标方应保证招标方不承担与本项目有关的专利的任何责任。

9、投标方严格按照招标文件的表格填写技术数据，不随意更改次序，表格中的项目不得删除，若投标方设备在表格没有列出，则在表格最末尾增加，且应注明。

- 执行的法律、法规、标准、规范、制度如下（不限于以下所列）

1、 喷涂施工作业执行标准的一般原则

1.1喷涂作业应按现行国家标准、相关行业标准执行。

1.2喷涂材料应执行生产国现行的相关标准。

1.3如果本技术规范书中存在某些要求高于上述标准，则以技术规范书的要求为准。

1.4在上述标准、规程（规定）发生矛盾的情况下，以要求高的标准为准。

2 、投标方在喷涂作业中应执行的标准(不限于此)

| GB/T 230-2004 | 金属洛氏硬度试验 |
| --- | --- |
| GB/T 1186-2007 | 压缩空气用织物增强橡胶软管 |
| GB/T 4956-2003 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 |
| GB/T 4957-2003 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 |
| YS/T 541-2006 | 金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法 |
| YS/T 542-2006 | 热喷涂层抗拉强度的测定 |
| GB/T 8642-2002 | 热喷涂 抗拉结合强度的测定 |
| GB/T 9445-2008 | 无损喷涂施工人员的资格鉴定与认证 |
| GB/T 1031-1995 | 表面粗糙度 参数及其数值 |
| GB 11373-1989 | 热喷涂金属件表面预处理通则 |
| GB11374-2012 | 热喷涂涂层厚度的无损测量方法 |
| GB 11375-1999 | 金属和其他无机覆盖层热喷涂 操作安全 |
| GB/T 13288.1-2008 | 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分：用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义 |
| GB/T 17720-1999 | 金属覆盖层 孔隙率试验评述 |
| GB/T 17721-1999 | 金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验 |
| GB/T 19352-2003 | 热喷涂 热喷涂结构的质量要求 |
| GB/T 20019-2005 | 热喷涂 热喷涂设备的验收检查 |

相关生产厂商标准。

三、工程概况

华能金陵电厂燃煤机组为1030MW 燃煤汽轮发电机组，其锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计制造的超超临界参数变压垂直管圈直流炉,一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。设计煤种为神府、东胜烟煤、校核煤种为晋北烟煤，目前，主要燃烧的煤种为华能优及印尼煤，略有偏离设计值。

本次锅炉检修中，将对炉膛吹灰器附近水冷壁管、折焰角水冷壁、三过吹灰通道两侧管、四过吹灰通道两侧管进行防高温腐蚀及防磨超音速电弧喷涂。

四、工程内容

1、投标方为招标方2023年锅炉水冷壁防高温腐蚀喷涂提供如下具体服务：

2、喷涂区域

2.1  锅炉炉膛吹灰器附近水冷壁管、折焰角水冷壁、三过吹灰通道两侧管、四过吹灰通道两侧管拟为本次喷涂部位，具体部位根据现场检查情况最终确定，结算将根据实际喷涂面积按投标单价办理。

3 、喷涂面积及计算方法

3.1本次招标预计施工总面积预计为542平方米，投标总价暂以此计算，最终面积确认由招标方相关部门人员共同签字确认。

初步按如下面积分布：（具体部位根据现场检查情况最终确定）

| 三过吹灰通道两侧管防磨喷涂 | 39㎡ | 防磨防腐蚀 |
| --- | --- | --- |
| 四过吹灰通道两侧管防磨喷涂 | 63㎡ | 防磨防腐蚀 |
| 炉膛吹灰器附近水冷壁管喷涂 | 350㎡ | 侧重与防磨防腐蚀 |
| 折焰角水冷壁喷涂 | 90㎡ | 侧重与防磨 |

3.2面积计算方法：鳍片面积+受热面壁管展开面积。

4、本项目招标范围：

本工程包含喷涂工作的所有（主、辅）材料、施工及施工安全措施费用，包含但不限于以下工作内容：

4.1施工组织、喷涂工艺、安全文明生产等相关措施编制。

4.2喷涂施工机具(含空气制备等)准备、安装、调试、运行操作和维护。

4.3喷涂施工用防护用具采购、保管。

4.4喷涂施工用检验用仪器、仪表准备、保管及使用。

4.4招标方仅指定电源搭接点，中标方负责施工安全电源（含电缆、临时照明等）准备、敷设及拆除。

4.5喷涂施工用全部材料(表面处理用砂、涂装材料等)采购、运输及保管。

4.6施工作业人员施工前培训。

4.7施工作业人员安全教育培训。

4.8喷涂材料取样(含施工期间随机取样)送检配合及试验费用。

4.9喷涂施工前的试样试件准备、试样制作及试验费用。

4.10基体表面预处理施工及检验。

4.11材料喷涂施工及检验。

4.12喷涂后封孔剂涂装施工及检验。

4.13招标方随机质量检查配合。

4.14施工废弃物处理；场地达到日清要求。

4.15施工质量记录文件填写、竣工资料编制，以及资料印制。

4.16竣工验收。

4.17售后服务。

4.18其他与喷涂作业相关的事项。

4.19喷涂区域管子规格材质。

| 部件名称 | 材质 | 规格 | 蒸汽温度 | 管壁温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷壁 | 15CrMoG | Φ28.6×5.8 | 402℃ | 480℃ |
| 三级过热器管 | Sup304H | Φ51×9 | 557℃ | 600℃ |
| 四级过热器管 | Sup304H | Φ44.5×9 | 605℃ | 623℃ |

- 工程管理

1、招标方职责：

1）招标方负责协助投标方解决工程施工中应进行协调的问题。按合同规定的付款办法及时支付进度款。

2）招标方负责提供实施本合同所需要的技术资料、人员配合和协调工作。

3）提供相关图纸、资料；提供动力电源、照明电源、炉内喷涂平台操作。

4）审核投标方提交的施工技术方案。

5）负责施工质量的监督和安全管理工作。

6）指派专人负责项目的协调、联系。

7）负责对投标方的工作进行现场验收、确认。

8）为投标方搭建工作所需的脚手架及平台。

2、投标方职责：

1）投标方指派现场负责人接受招标方检修管理指令，制定涂层施工技术方案与安全措施，并负责组织实施。执行招标方各项规章制度，服从招标方安全、质量、进度、文明生产的管理。协调好与相关施工单位的配合工作。

投标方投标时应提供喷涂施工方案、产品技术参数等资料；投标方在接到中标通知后即制定详细的施工组织设计，并报招标方相关部门审批；如有异议，中标方须来人与招标方相关人员进行协商修改，审核通过后严格按照方案、措施的要求进行施工作业。

2）负责喷涂等工作内容的工程实施。

3）投标方自备符合喷涂技术要求的空压机等所需要的全部机具、工器具、仪器仪表和材料,以及施工所需的合格安全防护用具、用品等。

4)投标方施工设备及施工材料、工器具，因不可预测的原因造成丢失，招标方不承担赔偿责任；若有关主要设备或材料丢失造成对施工进度有影响时，投标方应及时补齐设备和材料，继续完成施工任务，以保证工程进度需求，招标方可协助投标方查找丢失设备或材料。

5)凡由投标方采购的主要材料，生产厂家的资质需经招标方确定。招标方不定期对投标方所采购的主要材料进行抽检，对不合格材料招标方有权终止在本工程的使用。

6) 投标方自行采购的主要材料须在开工前2日到厂，并存放于招标方指定的位置。主要材料在由生产厂家发货时，发货前须通知招标方派员现场见证，并由招标方指定运输车辆进行运输，运输费用由投标方承担。喷涂材料单耗不低于3㎏／㎡。

7)投标方对自行采购的主要材料的管理

7.1投标方负责属于投标方供货范围内的材料从采购至结算全过程的采购、运输、接货、卸车、搬运、保管、验收、结算的全部工作。

7.2投标方应按照有关标准和招标方要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。投标方在材料、设备到货前24小时通知招标方清点。

7.3投标方采购的材料、设备与招标方要求不符时，投标方应按招标方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

7.4投标方采购的材料、设备在使用前，投标方应按招标方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由投标方承担。

7.5投标方需要使用替代材料时，应经招标方认可后才能使用。

7.6投标方应负责提供用于试验的全部试样，并承担费用。

7.7投标方如有未用完的喷涂材料，投标方不得以任何理由索要，材料归招标方所有。

8）投标方自备喷涂验收所需的涂层测厚仪器。

9) 喷涂施工产生的废弃物由投标方负责清运出厂，废弃物的处理必须达到环保要求，处置过程必须符合国家及地方环保相关法律法规要求，招标方不提供垃圾及杂物堆放地点。

10）坚持严格管理、精心调整、履行合同、向用户提供优质服务，严格按施工工艺、技术方案及施工验收规范的要求组织施工，确保工程质量和工程进度；

11）接受招标方监督，协助招标方进行全面检查验收。

12）严格执行质量反馈制，对发现的重大质量问题应及时通知招标方等有关部门，避免由此耽误工期、影响工程进度。由于投标方原因造成的质量问题，投标方无条件返工。

13）严格按招标方指定的区域进行施工，不得擅自变更施工范围。实际喷涂面积在施工结束后由双方共同到现场进行测量，并通过双方认可的计算方法进行面积确定。

14）严格遵守招标方关于安全文明施工的各项管理制度。

15）投标方应切实履行文明生产义务和职责，坚持良好的施工工艺和工作作风，做到工完、料尽、场地清。

16) 投标方的食宿、交通、洗澡等后勤事项自理。

17）投标方在服务期间，承诺按照招标方内控的要求进行工作。

18）投标方承诺，允许招标方对其是否按照招标方内控的要求进行工作的情况进行检查和审计。

19）除非得到另一方的书面许可，双方均不得将本规范书中的内容及在本规范书执行过程中获得的对方的商业信息以任何形式向任何第三方泄漏，但法律要求披露的除外。

- 工程技术要求

1、投标方应严格按照有关标准实施本工作，确保工作质量。

2、投标方需要为喷涂工作配备相关专业技术人员，该技术人员具备熟悉喷涂工作和具有快速解决问题的能力；

3、为了保证投标方的工作质量，投标方的喷涂工作接受招标方的监督，并严格遵守招标方的相关规章制度。

4、投标方保证喷涂工作的过程未侵犯第三方合法权益。

5、投标方所承担的喷涂项目的质量标准应当符合国家标准、行业标准或者制造企业的标准。若无国家标准、行业标准或者制造企业的标准的，以符合合同目的的其他标准作为质量标准。

6、 喷涂工艺、材料选择

6.1 喷涂工艺选择：采用超音速电弧喷涂工艺进行喷涂，投标方应详细阐述超音速喷涂的工艺技术要求，提供相关指标。

6.2 喷涂材料选择

喷涂所用的丝材的主要成份和含量为Cr43-45%、Ni54-56%、Ti1-2%。所选用喷涂材料的热膨胀系数应接近水冷壁、过热器管材料，且具有较高结合强度和良好的塑性，以避免涂层在交变热应力作用下脱层。此外涂层材料还应具有抗磨性强、抗腐蚀、抗氧化、耐高温、延展性好、抗冲蚀能力强等特点，且满足现场相关部位技术要求。喷涂丝材为实芯，严禁使用粉芯丝材。喷涂材料单耗不低于3㎏／㎡，开工前2日主要材料必须全部运送到厂，并存放于招标方指定的位置。

招标方在材料运到施工现场后，由投标单位、招标单位共同对材料进行随机取样，由投标方请具有检验资质单位（需招标方确认）的第三方对材料的元素成分进行分析，材料元素成分必须符合相关标准；如材料成分不合格，则无条件更换材料，本工程所有检测、试验费用由投标方负责。

在施工过程中，招标方对施工材料随机进行抽样，进行材料成分化验，投标方应无条件配合。对随机抽样材料成分不合格的处理：投标方立即停止施工，并在最短的时间内更换合格材料；已喷涂部分按不合格处理，不合格喷涂部分需彻底清理干净，处理不合格部分施工所发生费用及对工期的影响，全部由投标方负责。如发现投标方有2次材料抽检不合格，招标方有权单方面解除合同，并由投标方承担相关损失。

投标方如有未用完的喷涂材料，投标方不得以任何理由索要，材料归招标方所有。

6.3 喷涂工艺技术要求

所有喷涂区域需待招标方对管子进行检查测厚无异常后方可实施喷涂作业。

6.3.1 表面预处理

6.3.1.1 基体材料适宜的预处理是电弧喷涂工艺过程最重要的部分之一。表面预处理包括除去金属表面的油脂、其他污物、锈、氧化皮、旧涂层、焊接熔粒以及对表面的粗化处理。

1) 工件表面必须绝对净化，无任何油、水分和灰尘的极小残留物。

2) 净化过程应同时达到使基本表面粗化的目的，本项目只能使用喷砂粗化方法，它能达到符合技术要求的粗糙度，使涂层与基体很好地啮合，并可去除油污、锈、氧化皮、旧涂层等。

6.3.1.2 待喷涂基体表面的预处理要求和达到的标准：

1) 喷砂作业须完全去除钢材表面的锈、氧化铁皮、结焦、焊瘤等，并露出灰白色金属光泽，表面清洁度达到GB/T8923 规定的Sa3.0 级。

2) 喷砂除锈、除漆，必须采用金刚砂进行粗打磨，然后然后使用棕刚玉进行细打磨；表面清洁后的基体表面须进行粗化处理，以增大表面积，提高结合强度，其表面粗糙度应达到GB11373-89《热喷涂金属表面预处理通则》规定的Rz50-90μm。打磨顺序：首先使用金刚砂进行粗打磨，然后使用棕刚玉进行细打磨，以对水冷壁需喷涂的表面进行仔细的清理，达到提高喷涂结合强度的目的。

3) 对进行过处理后的基体表面，达不到清洁度标准要求的局部区域，应进行补喷。

6.3.1.3 喷涂用砂要求：

1) 砂粒清洁而干燥；

2) 砂粒中不应含油、长石和杂物等；

3) 砂粒应带有尖锐的棱角，砂子硬度应达到莫氏6.9—7.5；

4) 喷涂用砂只能一次性使用，不得重复使用。

6.3.1.4 喷砂用气要求：

1) 喷砂用压缩空气的制备，应能提供必需的压力和风量；

2) 压缩空气系统中应装置除油除水设备，确保无油、水及其他的污物；

6.3.1.5 喷砂操作要求：操作人员应严格按照施工工艺要求进行操作，应保证不对基材造成损伤性磨损。

6.3.2 喷涂施工

6.3.2.1喷砂后经检查合格的炉管表面及时进行金属喷涂防止二次污染，经喷砂后的炉管与金属喷涂作业间隔时间不得超过4小时，环境湿度大于85%的经喷砂后的炉管与金属喷涂间隔时间不得超过2小时必须进行金属喷涂作业。

6.3.2.2 若喷涂时发现外观有明显的缺陷，应立即停止喷涂，对于缺陷部位必须重新进行喷砂预处理；若发现水冷壁管有明显的缺陷，应立即停止喷涂并通报招标方，待水冷壁管缺陷处理合格后，重新喷砂预处理。

6.3.2.3 喷涂过程中应控制基材温度，防止水冷壁管基材组织发生变化和产生不良影响（如热裂纹等）。

6.3.2.4 喷涂工艺应避免涂层开裂和剥落，其喷涂工艺应使涂层与基材在界面处形成冶金结合结构，保证涂层具有非常好的结合强度。

6.3.2.6喷涂外观应均匀一致，无气孔或底材裸露的斑点，没有未附着或附着不牢固的金属熔融颗粒和影响喷涂使用寿命及应用的一切缺陷。

6.3.2.7在喷涂区域与非喷涂区域交界处因为局部突起而在水冷壁管处产生新磨损点，在喷涂施工时，在交界处将涂层设计成过渡形式，在过渡区内涂层由厚到薄均匀过渡，过渡范围100mm 左右。

6.3.2.8涂层性能保证值：

- 喷涂涂层厚度：0.3-0.5mm

- 涂层的洛氏硬度：HRC≥35

- 涂层的结合强度：≥60MPa

- 涂层的氧化物含量：＜2%

- 喷涂时受热面的最高表面温度：≤100℃

- 涂层耐温1200℃

- 孔隙率：<1%

涂层验收后，在机组运行使用1年内不应出现涂层脱落等缺陷，使用寿命保证4年。

6.3.3 涂层封闭或涂装

6.3.3.1 涂层封闭或涂装：可采用手工涂刷、滚刷、气喷涂等方法。

1) 封闭：对金属涂层进行封孔，其目的是尽可能地将涂层孔隙堵住，并填平其凹坑，以延长涂层的使用寿命。

2) 涂装：为了美观或延长防护体系的使用寿命，可对已封闭或未封闭的金属涂层进行涂装。涂装体系应与金属涂层或封孔剂有相容性，便于保养且能持久地保持耐工况环境的要求。

6.3.3.2 封孔剂的选择

封孔剂的选择要考虑到：渗透性、结合力、过渡层、稳定性、安全性、切不能过多增加涂层厚度。

投标方在投标文件中，提供封孔剂：名称、主要成分、性能和施工工艺等。

6.3.3.3 涂装要求

1) 喷涂部位涂层厚度经检验合格，方可进行涂装。

2) 电弧喷涂后要在6小时内覆盖封孔剂或涂料涂层。

3) 涂层外观必须均匀，不得有起包、鼓包、颗粒粗大、裂纹、掉块、漏喷及其它影响涂层使用的缺陷。

4）涂层结合强度（涂层与基体）：采用拉刀检验，用拉刀在喷涂层上拉“#”字型拉痕，不得有片屑剥落。碰擦不得起皮、脱落。

6.4 检验验收及有关要求

6.4.1 材料检验验收及有关要求

6.4.1.1招标方提供材料采购合同原件，如采购合同虚假、材料及制造厂家与要求不符或价格与市场严重不符，按违反合同条款处理。如果发现过程中出现使用虚假材料，招标方将立即无条件终止合同。

6.4.1.2招标方在材料运到施工现场后，由投标单位、招标单位共同对材料进行随机取样3个，由投标方请具有检验资质单位（需招标方确认）的第三方对材料的元素成分进行分析，材料元素成分必须符合相关标准；如材料成分不合格，则无条件更换材料，本工程所有检测、试验费用由投标方负责。

6.4.1.3在施工过程中，招标方对施工材料随机进行抽样，进行材料成分化验，投标方应无条件配合。对随机抽样材料成分不合格的处理：投标方立即停止施工，并在最短的时间内更换合格材料；已喷涂部分按不合格处理，不合格喷涂部分需彻底清理干净，处理不合格部分施工所发生费用及对工期的影响，全部由投标方负责。如发现投标方有2次材料抽检不合格，招标方有权单方面解除合同，并由投标方承担相关损失。

6.4.2涂层检验验收及有关要求

现场验收：提出施工前，应满足以下要求：喷涂施工作业全部完成并自检合格；现场作业临时记录清晰、齐全；现场施工废弃物清理干净；项目竣工验收申请已递交。施工结束投标方招标方组织的联合验收并予以通过后，方能办理工作终结手续。

6.4.3实验室报告：投标方向招标方提交技术报告。为便于对现场喷涂涂层质量进行跟踪，在现场条件下对同步挂片试样进行喷涂，对涂层挂片试样进行了实验室检测，实验室选定必须通过招标方认可，试验项目根据上述测试标准要求，满足技术指标要求，有显微硬度测试、孔隙率测试、结合强度测试等，并提交涂层检测报告。

6.5 其他要求

6.5.1 投标方必须在投标文件中针对本工程喷涂区域选用的材料、工艺及所采取的施工措施进行专题论述。

6.5.2 投标方在投标文件中，针对本项目施工工期短的特点，提出如何保证施工进度的详细措施。

6.5.3设备投入运行后，招标方在机组检修期间，对涂层使用质量进行跟踪检查；一旦发现质量问题，招标方及时通知投标方，投标方应在24小时内派员到现场共同进行复查。投标方根据现场检查的情况，于2日内向招标方提供可行的处理方案和措施。

6.5.4 涂层使用寿命≥4年，涂层有效保护保证期期内，因涂层质量原因造成喷涂部位水冷壁管出现爆管，其修复费用由投标方承担，并负责免费喷涂修复后的部位(含爆管后被冲刷破坏的部位)。

6.5.5投标方针对喷涂必须提出可靠的环保措施，应用专篇说明环保及卫生清扫的管理办法并实施，所产生的费用包含在投标总价中。因保护措施未到位造成其他工作面设备和环境污染的，由投标方负责打扫。

- 工程材料、机具

1、投标方自备喷涂所需主辅设备、材料，包括喷涂用工器具、喷涂用材料、金刚砂、棕刚玉、封孔剂等所有材料。

2、招标方在条件具备(允许)情况下，协助提供适当之安排及必需之辅助或工具，以便顺利完成工作。

- 工期要求

1、本技术规范书要求施工工期为3天，具体施工工期以现场实际要求为准，投标方应在招标方通知中标后24小时内即具备现场施工条件，接到通知后随时可以开始施工。

2、投标方的喷涂施工作业主要安排于夜间进行，不得影响招标方的其他炉内检修作业。

3、现场施工时，投标方应完全按照招标方的进度要求来进行安排，能保证按期完工。

- 工程质量验收

1、验收程序

1.1验收执行三级验收制度，即班组、部门、厂部，根据国家工程质量验收标准以及招标方工程验收有关规定进行相应的分级验收，由工程项目部门组织验收。

2、验收依据

2.1参照第二项执行的标准

3、质量管理

3.1施工过程中，投标方安排专门的人员进行质量监督，时刻检查施工过程中既定工艺的执行情况，随时检测涂层的表面质量和涂层厚度，如有问题，立即着手解决，确保涂层质量良好。当喷涂工作完成后，再进行系统的涂层质量及涂层厚度检测，达到要求才交付招标方验收。

3.2工序检查验收流程图如下图所示。

工序检查验收流程图

3.3施工前投标方应向招标方提交喷涂技术方案、工艺措施及质量保证计划，介绍要进行的监控程序及质量标准。并接受招标方现场检查，随时纠正与规范不符之处，并及时进行处理。

3.4过程中检查和检验资料保存完整并及时地提交给招标方，发现问题及时向招标方汇报。对重要的环节检查，应由招标方验收认可后，方可进行下道工序。

3.5 施工过程中如出现质量和性能与标准不符或不满足招标方有关要求时，施工方应负责修理、返工，直至合格。

3.6施工质量管理计划检查各工序及质量（包括选用的材料），应符合合同的要求和规定。

- 工程安全措施

1、严格按招标方《安全管理考核规定》施工；

2、安全管理

2.1由于锅炉受热面喷涂属高空作业，根据招标方提出的安全生产要求，投标方坚决做到安全文明生产，保工期、保质量。

2.2上岗前穿好防护服，戴好安全帽，戴好专用防护口罩。高空作业时系好安全带。严格贯彻执行入厂时安全教育规定，遵守厂纪、厂规。施工时做到“四不伤害”即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害，做到人人讲安全，处处注意安全；现场严禁吸烟，严禁酒后上岗。

2.3施工现场必须保持清洁；施工现场要有足够的照明条件；施工所用的物资不准放置在门口、通道、楼梯和平台处，并用防火毯铺垫及覆盖。

2.4使用的电线绝缘有破损不完整应立即找电工更换，否则不准使用，使用的流动电源必须有漏电保护装置。

2.5使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，须立即切断电源。

2.6开工前10日必须参加招标方安监部组织的工作票签发人及工作负责人考试，取得相应资格。开工时必须办理外包热力机械检修工作票，落实相关安全措施。

2.7高处作业均须采取防止坠落措施，方可进行。

2.8高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。

2.9在进行高处工作时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。

3、 文明生产

3.1为保持良好的喷涂作业环境和喷涂质量，必须在施工现场搭设喷涂作业区域。喷涂作业区域应考虑存放喷涂设备和材料，且设备和材料的堆放，不得影响喷涂及其它检修作业施工。

3.2喷涂作业区域所需场地由招标方根据现场实际情况，尽可能合理地提供给投标方。

3.3喷涂作业区域的内部及外观，必须满足喷涂作业及招标方的安全文明施工管理相关要求，做到场地日清。

4、安全措施费的列支

投标方需根据工程的实际列支安全器具、作业人员安全装备等安全措施费，在投标过程中在本节已列表形式详细列出。

- 施工组织与管理

1、人员管理

1.1 投标方应具有数量足够、专业配置齐全、结构合理的作业队伍。投标方在投标文件中提供拟参与本项目相关专业人员简历、业绩，并提供相关专业证书复印件。

1.2 喷涂作业人员应经“GB/T 19824-2005  热喷涂 热喷涂操作人员的考核要求”考核合格，所持证在有效期内。

1.3 为保证施工质量，投标方应配置足够的无损检验人员。无损喷涂施工人员的资格应按“GB/T 9445-2008  无损喷涂施工人员的资格鉴定与认证”得到认可。

1.4 为确保施工的正常进行，投标方在作业人员中，应配置经验较丰富的喷涂机具维修(护)人员。

1.5炉内检修平台为铝合金升降平台（检修平台由招标人搭好，但投标人应提供合格人员操作检修平台，并服从招标人指挥）。

1.6 现场主要施工人员必须与投标文件中所列持证人员相符；在施工过程中，未经招标方的同意，项目经理(负责人)不得离开现场。

1.7在施工前，投标方对施工人员进行认真、仔细的专业培训和安全培训；在合同有效期内，招标方有权对施工作业人员进行安全、质量、行为等方面的考核，对考核不合格的人员招标方有权提出调换，投标方应安排合格的人员替换。

1.8 人员配备（表中人员需取得其承担工作所需的资质，相应证明文件由投标方提供）

| 序号 | 配备人员 | 人数 | 要求 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 中标单位提供委托函和项目经理证、有1000MW机组施工经历 | 负责该项目整体协调、管理等 |
| 2 | 专职安全员 | 1 | 中标单位提供委托函和安全员证、有1000MW机组施工经历 | 负责现场安全文明生产管理等 |

2、施工机具管理

2.1 投标方应自备喷涂施工所需的全部设备、机具等全部设备、设施。如压缩空气制备设备(空压机)、喷砂机、喷涂设备、涂层喷涂施工设备等。

2.2相应的设备和机具，各种施工工具经主管部门检验合格后方可进入现场，所有用电设备应安装漏电保护装置（一机一闸）确保施工及安全要求。

2.3储气罐等特种设备应有质监督局颁发的有效使用许可证。

2.4确保施工质量，对工程喷砂用所需的金刚砂应注意防潮、防雨。

2.5本项目设备构成如下（由投标方填写）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超音速电弧喷涂设备 |  |  |
| 2 | 空压机 |  |  |
| 3 | 储气罐 |  | 需有质监局颁发的准用证 |
| 4 | 涂刷封孔剂装置 |  |  |
| 5 | 喷砂打磨装置 |  |  |
| 6 | 金刚砂 |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |

- 工程考核条款

1、工程施工发生施工质量问题、安全问题、环境污染等事故，按华能南京金陵电厂有关管理规定进行考核。

2、如投标方施工质量问题，投标方应承担赔偿责任；

3、如因投标方施工问题造成事故和直接经济损失，投标方应承担赔偿责任；

4、投标方无正当理由不能拒绝甲方的合理要求；

5、投标方所喷涂的产品结果不符合规定标准的，招标方有权拒绝验收。

6、喷涂过程中，投标方未能及时发现喷涂区域受热面的明显缺陷，并及时通知招标方进行处理，则对类似问题造成的损失负责。

7、每次招标方机组检修结束后，由招标方对投标方提供的服务进行综合评价，评价不合格时，招标方有权终止双方合同。

- 其他

本技术规范书条款解释权在招标方；投标方如有异议，在投标文件中书面进行澄清。

    - 十四、喷涂验收表

表P.1 表面预处理阶段验收单

工程名称：

我方己完成 位置 根水冷壁管（约 m2）喷砂除锈毛化处理。 要求： a)表面应无油脂、锈、氧化皮、焊接飞溅物等。 b)粗糙度仪检测，表面的粗糙度应达到Rz25µm-100µm 自检结论： 检验员： 乙方审核人员： 日期：

验收意见： 检修部专工： 生产部专工： 日期：

整改意见：

    - 表P.2 喷涂涂层阶段验收单

工程名称：

我方己完成 位置 根水冷壁管（约 m2）防磨（或防腐蚀）喷涂。 要求： 1、外观检测：外观成型应均匀，无起皮、开裂，无飞溅、生丝附着，涂层末端应平滑过渡。 2、厚度测量应符合下列要求： a)每平方米的喷涂面积测点应不少于5个，喷涂涂层厚度：0.3-0.5mm。 b)非磁性材料的涂层，按GB/T4956规定，应采用涂层测厚仪检测。 c)带有磁性的涂层材料，应采用喷涂前基体厚度测量和喷后整体测量，然后计算差值来测算涂层厚度。 3、对于防磨涂层，终止端应有过渡区，范围宜为15cm～20cm，使涂层平缓过渡。 4、涂层的硬度：防磨涂层的硬度度应不低于HRC50。 5、喷涂材质应满足技术规范书要求。 自查情况综述：（详见记录表） 外观： 涂层厚度： 光谱： 硬度： 自检结论： 检验员： 乙方审核人员： 日期：

验收意见： 检验单位： 检修部专工： 生产部专工： 日期：

整改意见：

    - 表P.3          管涂层硬度、光谱、厚度记录表

| 检验设备名称 |  | 测厚仪 | 仪器型号 |  |  |  | 仪器精度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬度计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光谱仪 |  |  |  |  |  |  |
| 喷涂材质 |  |  | 检验人员 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 测量位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测量方向（顺时针） |  | 硬度 | 光谱 | 喷涂前 mm | 喷涂后 mm | 涂层厚度 mm | 备注 |
| 1 | 第 根 | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 根 | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 第 根 | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 根 | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 第 根 | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 根 | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 第 根 | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 根 | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 第 根 | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 根 | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 第 根 | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 根 | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |