330MW机组汽机、锅炉阀门检修项目

电商询价采购文件

编制：

审核：

审批：

内蒙古蒙达发电有限责任公司

2023年3月22日

注意事项

供应商报价时凡涉及以下任一条款均视为无效报价并纳入供应商考评，具体条款如下：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（通过“集团监督管理平台”或“天眼查、企查查等类似网站或应用程序”查询）

2.供应商处于人民法院“失信被执行人”名单（通过“集团监督管理平台”或“信用中国”查询）或工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单（通过“国家企业信用信息公示系统”查询）的；

3.供应商不上传附件（响应文件），上传的文件未加盖本单位公章，上传的资质非原件扫描的。

4.供应商不上传报价清单或报价清单未盖章, 分项报价与总价不一致(计算错误或缺项、漏项、多项)的。

5.供应商无法接受后付款方式。

6.供应商提供的资格、业绩、证明等材料存在造假行为的。

7. 供应商存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的。

8. 供应商非生产商或制造商直接授权而是转授权的。（有授权要求方有此条款）

总目录

第一章  供应商须知

第二章  采购项目概况

第三章  供应商资格要求

第四章  技术规范要求

第一章 供应商须知

330MW机组汽机、锅炉阀门检修项目

电商询价采购文件

| 条款号 | 条款名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购名称 | 330MW机组汽机、锅炉阀门检修项目 |
| 2 | 采购单位 | 项目单位：内蒙古蒙达发电有限责任公司 |
|  |  | 地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇 |
|  |  | 联 系 人：韩宏伟 |
|  |  | 联系方式：18547288258 |
|  |  | 电商询价：韩宏伟 |
| 3 | 采购范围 | #2机组汽机和锅炉阀门的检修（包含配套气动执行机构和电动执行机构的检查修复），及包含提供修复所涉及的所有维修配件和密封件。 |
| 4 | 服务期限 | 合同签订后40日 |
| 5 | 询价程序 | (1) 采购方制定询价文件； (2) 采购方发起电商平台公开询价； (3) 供应商严格按照询价文件要求编制并按时在线递交响应文件（含符合要求的资质、资格和报价清单等）； (4) 采购方组织评审； (5) 采购方确定成交候选人及成交人。 |
| 6 | 报价要求 | (1) 报价方必须按照清单分项报价； (2) 报价必须含运杂费，并注明有效期； (3)缺项、漏项或无分项报价视同报价无效； (4) 分项报价与总价不一致视为报价无效。 |
| 7 | 电子报价文件递交截止时间 | 以华能电子商务平台报价截止时间为准 |
|  | 电子报价文件递交方式 | 报价人通过中国华能集团公司电子商务平台在规定日期内进行报价并上传要求的附件。 |
| 8 | 付款方式 | 无法接受后付款方式的供应商不得随意参与报价，否则将纳入考评。 |
| 9 | 工期(工程服务) | 要求报价方必须满足合同签订后40日内竣工，如不能满足严禁参与报价，否则终 止合同并纳入供应商考评。 |
| 10 | 报价评价原则 | 经评审的最低价法 |
| 11 | 合同主要条款 | (1) 合同范围； (2) 合同价格； (3)合同后付款； (4) 服务期； (5) 其他内容 |

第二章 采购项目概况

- 1  项目总括说明

本采购项目适用于内蒙古蒙达发电有限责任公司330MW机组汽机、锅炉阀门检修项目，明确了项目工期时限及起止时间、所在地点和环境因素，提出了包括检修施工质量、使用维修材料、性能指标、工程验收等方面的安全与技术要求。实施范围主要包括汽机和锅炉各类内漏及故障关断阀（包含配套气动执行机构和电动执行机构）的解体、检查、改进和修复、组装和试验、调试，直至设备投运正常，对气动执行机构需进行气密试验和行程控制调试，对检修施工的全过程负责，提供除招标方负责部分外修复所涉及的所有维修配件和密封件、气动隔膜片，解释权归招标方。具体工作内容及详细技术要求见“第四章技术规范要求”。

- 2  项目概况

330MW机组汽机、锅炉部分阀门存在关闭严密性差的内漏问题，造成重要辅机设备无法隔离消除缺陷，影响机组安全运行。需对其进行全面解体大修，修整、研磨和调校阀芯与阀座密封面，更换相关易损件和密封件，最终恢复关断阀的关闭严密性，以保证机组安全运行。

3  工期时限及起止时间

检修项目的工期暂定为合同签订后40日内全部完成，投标方要保证在招标方规定的时间内高质量完成330MW机阀门的检修任务，具体开工时间根据招标方现场实际情况另行通知，具备开工条件后40日内竣工。并不得影响招标方的机组启动安排。

4  所在地点和环境因素

4.1 项目所在地点为蒙达发电有限责任公司#2机组汽机厂房和锅炉厂房内。

4.2 工作内容涉及机械部件拆解修整安装、吊装，环境因素涉及高空、粉尘、噪音和阴暗、潮湿等。

第三章 供应商资格要求

一、通用条款

1.报价人必须具有中华人民共和国独立企业法人资格；

2.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加此次报价；

4.不得处于人民法院“失信被执行人”名单和工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单；

5.报价方保障采购方在本次采购中涉及的任何因规定用途而使用的合同、设备、服务和文件等，不受第三方关于知识产权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，采购方不承担任何法律及经济责任，完全由报价方与第三方交涉并使采购方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害；

6.不存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况，否则将视为串通投标并否决其投标。

二、专用条款

1.投标方必须具有省级及以上行政主管部门颁发的安全生产许可证（提供原件彩色影印件）；

2.投标方需提供2019年1月1日至今300MW及以上机组火电厂高温高压阀门检修同类业绩至少2份（提供合同及项目内容关键页原件彩色影印件）；

第四章 技术规范要求

一、工程服务需求清单一览表

| 序号 | 工程服务编码 | 项目分项名称 | 分项技术标准 | 实施 范围 | 数量 | 单位 | 报价方 |  | 工期服务期限 | 实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税报单价 | 含税报总价 |  |  |  |
| 1 | 5010100226 | DN80 | GB/T26480 GB/T7760 GB/T3098 GB/T12234 GB/T12236 JB/T8864 JB/T3595 JB/T4130 DL/T641 DL/T439 DL/T438 DL/T869 | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 9 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 2 | 5010100226 | DN100 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 16 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 3 | 5010100226 | DN125 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 2 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 4 | 5010100226 | DN150 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 15 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 5 | 5010100226 | DN200 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 16 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 6 | 5010100226 | DN250 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 11 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 7 | 5010100226 | DN300 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 10 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 8 | 5010100226 | DN350 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 12 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 9 | 5010100226 | DN400 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 14 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 10 | 5010100226 | DN500 |  | 阀门拆解、修复、组装和调试 | 10 | 台 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 11 | 5010100226 | 阀芯修复 |  | 阀芯修复 | 35 | 个 |  |  | 40天 | #2机组汽机、锅炉厂房 | 包含密封件及维修配件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求

1. 技术性能参数指标

| 序号 | 公称通径范围 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN80 | #2机给水泵中间抽头电动门 | Z961Y-160/80 | 3 |  |
|  |  | #2机给水泵中间抽头逆止门 | H64Y-160/80 | 3 |  |
|  |  | #2机给水泵中间抽头手动门 | Z61Y-160/80 | 3 |  |
| 2 | DN100 | #2炉事故放水电动门 | SUSVTJ964Y-320/DN100 | 2 |  |
|  |  | #2炉炉底放水门 | KJ61Y-320/DN100 | 4 |  |
|  |  | #2炉二级过热器出口排空气电动门 | KJ961Y-P54/200V/DN100 | 8 |  |
|  |  | #2炉炉底加热供汽门 | KJ61Y-320/DN100 | 2 |  |
| 3 | DN125 | #2炉一级过减温水电动门 | KJ961Y--320/DN125 | 2 |  |
| 4 | DN150 | #2炉再热器对空排电动门 | Z961Y-320/DN150 | 2 |  |
|  |  | #2炉一次风暖风器供汽门 | Z41H--25/DN150 | 3 |  |
|  |  | #2炉低低温省煤器#1低加前进水手动门 | Z41H--40/DN150 | 2 |  |
|  |  | #2机凝汽器事故补水电动门 | Z941H-25/DN150 | 2 |  |
|  |  | #2机辅汽联箱安全门 | A48Y-25C/150 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机定冷水冷却器冷却水手动门 | Z41H-25/DN150 | 4 | 线下检修 |
| 5 | DN200 | #2机电动给水泵出口逆止门 | H63Y-320/DN200 | 2 |  |
|  |  | #2机电动给水泵出口电动门 | Z961Y-320/DN200 | 2 |  |
|  |  | #2机凝泵再循环电动门 | Z944H-40/DN200 | 1 |  |
|  |  | #2机凝升泵再循环旁路手动门 | Z44H-40/DN200 | 1 |  |
|  |  | #2机A七段抽汽气动逆止门 | Class600/DN200 | 1 |  |
|  |  | #2机A七段抽汽电动门 | Z941Y-100/DN200 | 1 | 线下检修 |
|  |  | #2机B七段抽汽至辅联供汽电动门 | Z941H-100/DN200 | 1 |  |
|  |  | #2机B七段抽汽至辅联供汽逆止门 | H41H-100/DN200 | 1 |  |
|  |  | #2机B七段抽汽至辅联供汽手动门 | Z41Y-100/DN200 | 1 |  |
|  |  | #2机高压缸真空疏水电动门 | Z941Y-100/DN200 | 1 |  |
|  |  | #2机主冷油器冷却水手动门 | Z41H-25/DN200 | 4 |  |
| 6 | DN250 | #2炉二次风暖风器供汽门 | Z41H--25/DN250 | 3 |  |
|  |  | #2炉低低温省煤器#2低加后进水电动门 | Z941H-40/DN250 | 1 |  |
|  |  | #2机真空泵入口电动门 | Z941H-25/DN250 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机六段抽汽气动逆止门1、2 | Class300/DN250 | 2 |  |
|  |  | #2机六段抽汽电动门 | Z941Y-40/DN250 | 1 |  |
|  |  | #2机凝汽器水位调节旁路手动门 | Z41H-40/DN250 | 1 |  |
|  |  | #2机辅联至锅炉暖风器手动门 | Z41H-25/250 | 1 | 线下检修 |
| 7 | DN300 | #2机电动给水泵前置泵入口手动门 | Z41H-25C/DN300 | 2 |  |
|  |  | #2机汽动给水泵出口逆止门 | H64Y-320/DN300 | 1 |  |
|  |  | #2机汽动给水泵出口电动门 | Z961Y-320/DN300 | 1 |  |
|  |  | #2机A五段抽汽气动逆止门1、2 | Class150/DN300 | 2 |  |
|  |  | #2机五抽至小机进汽气动逆止门 | H44H-25/DN300 | 1 |  |
|  |  | #2机辅联至除氧器电动门 | Z941H-25/300 | 1 | 线下检修 |
|  |  | #2机A五段抽汽电动门 | Z941H-25/300 | 1 | 线下检修 |
|  |  | #2机小机进汽电动门 | Z941H-25/300 | 1 | 线下检修 |
| 8 | DN350 | #2炉低低温省煤器回水总门 | Z41H-40/DN350 | 1 | 线下检修 |
|  |  | #2机精处理入口、出口、旁路手动门 | Z41H-40/DN350 | 3 | 线下检修 |
|  |  | #2机凝升泵入口手动门 | Z41H-40/DN350 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机凝升泵出口止回阀 | H44H-40/DN350 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机凝升泵出口电动门 | Z941H-40/DN350 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机#1低加凝结水入口、旁路电动门 | Z941H-40/DN350 | 2 | 线下检修 |
| 9 | DN400 | #2机凝泵出口电动门 | Z964H-40/DN400 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机凝泵出口逆止门 | H44H-40/DN400 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机冷升泵入口手动门 | Z41H-25/DN400 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机冷升泵出口电动门 | Z41H-25/DN400 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机冷升泵出口逆止门 | H44H-25/DN400 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机升压侧、未升压侧冷却水滤网入口、出口手动门 | Z41H-25/DN400 | 4 |  |
| 10 | DN500 | #2机汽动给水泵前置泵入口电动门 | Z940H-25C/DN500 | 1 | 线下检修 |
|  |  | #2机凝泵入口手动门 | Z44H-16/DN500 | 2 | 线下检修 |
|  |  | #2机高压缸排汽气动逆止门 | Class600/DN500 | 2 |  |
|  |  | #2机升压侧冷却水滤网入口、出口手动门 | Z61H-25/500 | 2 |  |
|  |  | #2机未升压侧冷却水滤网入口电动门 | Z941H—25/500 | 2 |  |
|  |  | #2机未升压侧冷却水滤网出口手动门 | Z61H-25/500 | 1 |  |
| 11 | 阀芯修复 | #2炉阀芯修复 | DN50 | 15 |  |
|  |  | #2炉阀芯修复 | DN20 | 20 |  |
| 合计：阀门85台 |  |  |  |  |  |

2．职责与技术要求

2.1 一般职责要求：

2.1.1 检修施工所需的一切材料和工器具、机具等均由投标方自行解决。投标方应完全保证其的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。

2.1.2 检修涉及材料和零部件相关技术参数要符合规程规定，并符合现场运行工况要求。检修后的设备符合运行安全和技术参数要求，无论是否经过招标方确认，投标方都应对遗漏、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换。投标方严格执行技术规范要求的施工及工期。

2.1.3 投标方负责内漏关断阀在条件允许的情况下进行线下整体拆解检修（包含气动装置和电动装置的解体），对解体、检查、修复、组装和试验、调试全过程负责，保证全过程质量控制，做到所有部件均逐一解体检查到位，直至设备投运正常，包含提供检修所需的所有维修配件和密封件。

2.1.4 投标方负责进行修复或更换阀门检修过程中发现的所有损坏零部件（包含气动装置和电动装置的所有部件），需加注润滑油的要无遗漏添加，同时须经招标方认可确认。

2.1.5 投标方负责修后设备的整体调试直至运行正常，由招标方委派技术人员全程提供必要的技术指导与监督，以保证修复后设备达到质量要求。

2.1.6 招标方有权在检修施工中对工序、工艺进行抽查和确认，投标方应予以配合。

2.1.7 招标方有权对检修所需的零部件进行检验，投标方应予以配合。

2.2技术与安全文明生产要求：

2.2.1阀门检修对零件材料的选用等级及工作参数须符合实际参数要求，符合系统设计要求及有关法规和标准。所有部件维修标准、现场安装与调试严格按照检修规程和维护手册标准执行，修复后的部件不影响阀门原有工作特性。

2.2.2阀门修复须各部件打磨到位，去除锈垢要彻底，露出金属光泽，棱角、毛刺打磨光滑，应无裂纹、气孔、夹渣、冲刷和腐蚀等缺陷，填料室无纵向沟痕，法兰面平整光滑，无沟痕和腐蚀；

2.2.3阀座和阀芯密封面堆焊材料要求为硬质合金，修复后表面光滑、无裂纹和沟痕，其密封面接触带宽度占整个有效密封面宽度的2/3以上，密封面接触线连续无间断。

2.2.4 阀杆表面光滑，无磨损和腐蚀，螺纹完整无损坏，弯曲度≤0.05mm，与阀芯连接无缺陷。

2.2.5填料压板无变形，紧固后不倾斜，四周间隙均匀，填料座环与阀杆的间隙0.10～0.30mm，阀杆与填料环的间隙为0.3～0.5mm。

2.2.6 确保各类密封圈安装可靠到位，不得出现错位挤压、剪切等失误操作。

2.2.7密封填料要求选用高强石墨类制品，密封垫料要求选用金属石墨缠绕垫。

2.2.8 阀门修后应动作灵活，无卡涩现象，性能优良，密封可靠，不发生任何内、外漏事件。

2.2.9 在阀门进行线下打压试验时，由招标方委派技术人员全程协助与配合，提供必要的技术指导与监督，以保证修复后设备达到质量要求。

2.2.10 阀门关闭严密，阀芯及阀座耐磨、耐冲刷，并便于拆装与研磨。其泄漏标准符合MSS-SP-61(关于ANSI B16.104的V级标准)要求。

2.2.11 阀门检修后，使用手轮开关试验，行程与刻度指示对应正确，远传活动试验开关信号正确。试验后手轮要释放至自由位置，不得压住阀杆造成限位。

2.2.12 检修施工工作严格执行华能《电力安全工作规程》（热力和机械部分）中的相关规定，发生违章现象将予以处罚，并按规定整改。

2.2.13 检修施工现场严格执行7S管理要求，否则按照招标方管理规定予以处罚，并按规定整改。

3. 技术标准

关断阀检修施工应按如下相关标准规范设计、选材、制造及实验，质量管理及保证应遵循ISO9001国际标准。

GB/T26480阀门的检验与试验

GB/T7760  阀门填料密封试验规定

GB/T3098紧固件机械性能

GB/T12234 通用阀门 法兰连接钢制闸阀

GB/T12236 通用阀门 钢制旋启式止回阀

JB/T8864  阀门气动装置技术条件

JB/T3595  电站阀门 一般要求

JB/T4130  承压设备无损检测

DL/T641电站阀门电动执行机构

DL/T439   火力发电厂高温紧固件技术导则

DL/T438   火力发电厂金属技术监督规程

DL/T869   火力发电厂焊接技术规程 焊缝内部质量要求

4. 技术规范说明

4.1 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和各类工业标准的优质产品。

4.2 如招标方另有除本技术规范以外的特殊要求，应以书面形式提出，作为本技术规范书的补充。

4.3 如果投标方对本技术规范有偏差（无论多少或微小），都必须清楚地以技术规范“差异表”的形式表示出来，否则招标方将认为投标方完全接受和同意本技术规范的要求。

4.4 本技术规范所使用标准如遇与投标方执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

4.5投标方中标后所签订的技术协议为正式合同的附件，与合同正文具有同等效力。

4.6在签订合同后，因规范标准和规程发生变化，招标方有权以书面形式提出补充要求。具体项目由招、投标双方共同商定。

5．检验验收要求

5.1材料验收标准按照主要材料性能要求、供货范围进行验收。检修验收标准按照国家或行业相关阀门检修验收规范，和设备规程进行。如招标方提出施工特殊技术要求，投标方必须按照招标方要求施工，验收也按招标方技术要求执行。

5.2阀门检修和验收要严格按照国家或行业有关技术标准，进行严密性试验和开闭测试实验，以确保整体检修效果满足运行使用要求。

5.3符合安全和7S文明生产要求，无内、外漏现象，并且务必保证开关灵活可靠。

5.4 满足在不同运行参数下良好的开关与控制，在关闭状态下关闭严密，至少保证运行48小时无故障及漏流现象，满足现场使用条件。

三、施工服务要求

1. 投标方提供检修施工部署及现场平面布置；

2. 投标方提供检修施工方法及主要技术措施、方案等有关质量保证措施，并组织招标方讨论审核；

3. 投标方提供安全生产及文明施工措施；

4．投标方提供项目班子组成、资历情况、资质情况、人员健康和缴纳保险证明；

5. 投标方提供主要施工机具、劳动力使用计划；

6. 投标方提供检修后相关记录、技术资料等文件一式三份。

四、技术服务和质保期服务要求

1. 投标方应确保检修施工质量和服务工作符合本文件规范规定的要求。质量满足国家有关要求以及招标方生产现场的要求，出现质量问题投标方依据条款承担相应责任。

2．关断阀检修质保期1年，保修期为4年。如发生因检修质量问题而导致的阀门工作不正常和漏流，投标方须免费、及时地（2个工作日内）到达现场，处理故障，并承担因质量问题产生的责任，造成的损失要全部赔偿。保修期免费提供所需的技术服务和相关工程技术人员到厂服务。